## 1) KOP-DI-01-24
Опросный лист № KOP-DI-01-24 (технические требования)
Тип арматуры |  | клапан обратный подъемный
Табличное обозначение |  | 16лс48нж
Диаметр номинальный DN, мм |  | 15
Давление номинальное PN, МПа |  | 16
Количество, шт |  | 2
Стандарт на изделие по ГОСТ, СТО Газпром, API или др. (указать) |  | ТУ 3742-002-27844275-2014 или аналог
Рабочая среда | Наименование (химический состав) | природный газ
| Агрегатное состояние: жидкость, газ, пар, пульпа (указать) | газ
| Рабочая температура, 0С | -5÷55
| Плотность, кг/куб.м | ≈ 0,74
| Дополнительные сведения | -
Рабочие параметры | Расход: мин / норм / макс, куб.м/час | -
| Условная пропускная способность Кvу, куб.м/час | -
| Пропускная характеристика: линейная, равнопроцентная | -
| Рабочее давление Рр, МПа | 2.5
| Минимальный перепад давления, МПа | -
| Норма (класс) герметичности: по Гост, другое (указать) | класс С
| Подача среды | -
Корпус | Материал корпуса: 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, другое (указать) | 09Г2С
| Присоединение к трубопроводу: межфланцевое, муфтовое, штуцерно-нипелльное, штуцерное, фланцевое, под приварку (указать) | под приварку
| Исполнение фланцев корпуса | -
Установка | Ответные фланцы, крепеж, прокладки: да/нет | -
| Исполнение ответных фланцев: плоские, воротниковые (указать) | -
| Строительная длина, мм (указать) | -
| Материал трубопровода (указать) | 09Г2С
| Положение трубопровода: горизонтальное, вертикальное, под углом (указать) | горизонтальный
| Размер трубы, Dн x S, мм | 21.3*3
| Место установки: в помещении, на открытой площадке, под землей (указать) | на открытой площадке
| Сейсмичность, по msk-64 | 9
| Температура окружающей среды: мин./макс., 0С | -35÷50
Дополнительные сведения
Дополнительные требования
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП
(завода - производителя)

## 2) N 11
Опросный лист № -11 (технические требования)
Тип арматуры |  | клапан обратный подъемный
Диаметр номинальный DN, мм |  | 20
Давление номинальное PN, МПа |  | 6.3
Количество, шт |  | 22
Стандарт на изделие по ГОСТ, СТО Газпром, API или др. (указать) |  | ТУ 3742-002-27844275-2014 или аналог
Рабочая среда | Наименование (химический состав) | природный газ
| Агрегатное состояние: жидкость, газ, пар, пульпа (указать) | газ
| Рабочая температура, 0С | -5÷55
| Плотность, кг/куб.м | ≈ 0,74
| Дополнительные сведения | -
Рабочие параметры | Расход: мин / норм / макс, куб.м/час | -
| Условная пропускная способность Кvу, куб.м/час | -
| Пропускная характеристика: линейная, равнопроцентная | -
| Рабочее давление Рр, МПа | 2.5 - 3.0
| Минимальный перепад давления, МПа | -
| Норма (класс) герметичности: по Гост, другое (указать) | класс С
| Подача среды | -
Корпус | Материал корпуса: 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, другое (указать) | 09Г2С
| Присоединение к трубопроводу: межфланцевое, муфтовое, штуцерно-нипелльное, штуцерное, фланцевое, под приварку (указать) | под приварку
| Исполнение фланцев корпуса | -
Установка | Ответные фланцы, крепеж, прокладки: да/нет | -
| Исполнение ответных фланцев: плоские, воротниковые (указать) | -
| Строительная длина, мм (указать) | -
| Материал трубопровода (указать) | 09Г2С
| Положение трубопровода: горизонтальное, вертикальное, под углом (указать) | горизонтальный
| Размер трубы, Dн x S, мм | 20
| Место установки: в помещении, на открытой площадке, под землей (указать) | на открытой площадке
| Сейсмичность, по msk-64 | 9
| Температура окружающей среды: мин./макс., 0С | -35÷50
Дополнительные сведения
Дополнительные требования
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП
(завода - производителя)

## 3) KR-DI-01-24
Опросный лист № KR-DI-01-24 (технические требования)
Тип арматуры |  | клапан регулирующий
Диаметр номинальный DN, мм |  | 80
Давление номинальное PN, МПа |  | 6.3
Количество, шт |  | 1
Стандарт на изделие по ГОСТ, СТО Газпром, API или др. (указать) |  | по СТО Газпром
Рабочая среда | Наименование (химический состав) | природный газ
| Агрегатное состояние: жидкость, газ, пар, пульпа (указать) | газ
| Рабочая температура, 0С | 40
| Плотность, кг/куб.м | ≈ 0,71
| Дополнительные сведения | -
Рабочие параметры | Расход: мин / норм / макс, куб.м/час | -
| Условная пропускная способность Кvу, куб.м/час | 125
| Пропускная характеристика: линейная, равнопроцентная | -
| Рабочее давление Рр, МПа | -
| Минимальный перепад давления, МПа | -
| Норма (класс) герметичности: по Гост, другое (указать) | А
| Строительная длина | -
| Подача среды | -
Корпус | Материал корпуса: 20Л, 20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, другое (указать) | 09Г2С
| Присоединение к трубопроводу: межфланцевое, муфтовое, штуцерно-нипелльное, штуцерное, фланцевое, под приварку (указать) | под приварку
| Исполнение фланцев корпуса | -
Установка | Ответные фланцы, крепеж, прокладки: да/нет | -
| Исполнение ответных фланцев: плоские, воротниковые (указать) | -
| Материал трубопровода (указать) | 09Г2С
| Размер трубы, Dн x S, мм | 89x5
| Вид установки (необходимое выделить) | □ надземная
□ подземная
| Высота от оси арматуры до оси маховика (для подземной установки), мм | 2300
| Наличие внешнего антикоррозионного покрытия усиленного типа (заполняется только для подземной установки) | □ да
□ нет
| Сейсмичность, по msk-64 | 9
| Температура окружающей среды: мин./макс., 0С | -35 ÷ 50
| Дополнительные сведения | -
ПРИВОД | Тип привода: ручной (маховик, рукоятка, редуктор), пневмопривод, гидропривод, электропривод (необходимое выделить) | ручной
| При варианте исполнения электроприводом, необходимо заполнить дополнительный опросный лист | -
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП
(завода - производителя)